АДМИНИСТРАЦИЯ    ЯРКОВСКОГО     СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020                                                                                                   № 46

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения п. Хромовский Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава Ярковского сельсовета, администрация Ярковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализацию  схемы водоснабжения и водоотведения п. Хромовский Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ярковский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ярковского сельсовета в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ярковского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области                                                           В.М.Лаврищев

- Приложение

к постановлению администрации

Ярковского сельсовета Доволенского района

Новосибирской области

от 18.05.2020  № 46

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

п. ХромовскийЯрковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2020-2021 г.г. и на период до 2030 г.

п.ХромовскийЯрковского сельсовета Доволевского района Новосибирской области

Пояснительная записка и схема водоснабжения разработаны в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №782 от 05.09.2013»О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения п.Хромовский

  - Существующее положение в сфере водоснабжения п. Хромовский

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно- питьевого водоснабжения поселка Хромовский является МУП ПХ «Ярковское».

В поселке Хромовский существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, обеспечивающий нужды населения и прочих потребителей. Источником водоснабжения является артезианская скважина (1 рабочая), обеспечивающая потребность поселка в воде питьевого качества. Согласно данным социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области качество воды после водоподготовки соответствует гигиенически нормативам,  за период 2009-2012г.г.  отмечалось несоответствие санитарным требованиям качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям;  содержание общего количества железа  в питьевой воде превышало предельно допустимые концентрации в  2-3 раза. Качество воды подземных источников и в разводящей сети не отвечает гигиеническим требованиям по органолептическим показателям, повышенному содержанию железа, марганца, бора, минерализации, аммиака, нитратов, общей жесткости. Поэтому в 2016 году после бурения новой скважины в п. Хромовский была установлена водоподготовка.

В поселке Хромовский, согласно данных Генерального плана территории муниципального образования «Ярковский сельский совет», проживает 99 человек, в соответствии с требованиями  п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» система водоснабжения в поселке при численности жителей до 5 тыс. человек относится к третьей категории надежности.

Водоснабжение в поселке Хромовский осуществляется путем забора воды  из подземных источников. Комплекс водозаборных сооружений поселка состоит из насосной станции. Артезианская скважина снабжена погружным насосом марки ЭЦВ-6-6,6,5Х85. Из скважины  вода подается в систему водоподготовки с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Характеристика водозаборного сооружения представлена в таблице 1.1

Характеристика водозаборного сооружения

Таблица 1.1

| Характеристика, ед.изм. | Показатели |
| --- | --- |
| Дебет скважины, куб.м/ч | 16 |
| Глубина скважины, м | 7 |
| Марка насоса | ЭЦВ-6-6,6,5-85 |
| Производительность насоса, куб. м/ч | 6 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Дата последней проверки и учета состояния скважины | Паспорт отс. |
| Состояние | работоспособная |
| Высота водонапорной башни, м | - |
| Емкость, куб.м | - |

Охранная зона водозаборного комплекса 30 х 30  м, ограждение (забор металлический) высотой 2,0 м. Насосная расположена в павильоне размер 3 х 3 х 1,5 м.

В настоящее время в поселке Хромовский централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Наружное пожаротушение поселка Хромовский не предусмотрено.

Водоподготовка в поселке Хромовский  расположена в павильоне на территории охранной зоны.

  - Результаты технического обследования системы водоснабжения

Общая протяженность существующих разводящих водопроводных сетей в поселке Хромовский составляет 1,586 км,  диаметр 90 мм, глубина залегания 3м.  Разводящие сети выполнены из стальной трубы, водопроводная врезка в дом – ПВХ диаметром 25 мм. Комплексный капитальный ремонт водовода не производился, проводились мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, количество аварий от 6  до 8  на 1000м в год.

Всего на территории 27 жилых домов, из них подключены к системе водоснабжения – 19 домов, водоснабжение остальных домов осуществляется от водопроводных колонок. На сети водопровода установлены водозаборные колонки в количестве 7 штук.

В системе водоснабжения поселка Хромовский имеются следующие технические и технологические проблемы:

- Износ водопроводных сетей и водонапорного оборудования  - согласно Методики расчета производственных расходов и нормативных технических потерь при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения потери воды только от утечек при авариях и повреждениях трубопроводов и арматуры  потери воды из системы водоснабжения при авариях на системе водоснабжения поселка составляет 8-10%.

- система водоснабжения тупиковая, отсутствует «закольцовка» системы, в связи с чем  наблюдается неэффективный расход ресурса  (слив воды из системы).

- Отсутствует резервное электроснабжение.

Существующая система водоснабжения поселка Хромовский представлена в приложении  1.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

Направления развития системы водоснабжения п.Хромовский определены Генеральным планом территории муниципального образования «Ярковский сельский совет»  и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2018 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением 27-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Ярковского сельсовета от 09.08.2012 года.

Выписка из Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

Раздел 1.4. Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация водопровода 1586 м п.Хромовск |  | 0,12 | 2,79 |  |  |  |  |  | 2,91 |
| 4 | Замена водонапорной башни п.Хромовский |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |

Кроме мероприятий, предусмотренных комплексной программой, в соответствии с Генеральным планом территории муниципального образования «Ярковский сельский совет» запланировано подключение к системе централизованного водоснабжения 7 домов п.Хромовский с период 2020-2025гг за счет средств абонентов. Строительство новых объектов на территории поселка на период  до 2023 года не планируется.

- Баланс водоснабжения и потребления

В соответствии с  Нормами удельного потребления баланс водопотребления соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Генеральным планом территории муниципального образования «Ярковский сельский совет»  из скважины за 2017 год:

-  поднято 1,2 тыс. м куб воды,

- реализовано потребителям 0,9 тыс. м куб воды, в том числе:

население – 0,8 тыс. м куб,

прочие – 0,1 тыс. м куб. (магазин, охот. База).

- потери 0,3 тыс. м куб. (37%).

Существующие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 2.1

Существующий территориальный водный  баланс подачи и реализации воды

Таблица 3.1

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Расчетное число жителей | чел. | 99 |
| Принятая норма водопотребления для зданий, оборудованных внутренним водопроводом и местными водонагревателями | куб.м./сут | 30 |
| Среднесуточный расход | куб.м./сут | 34 |
| Принятый коэффициент суточной неравномерности Ксут. max |  | 1,20 |
| Принятый коэффициент суточной неравномерности Ксут. Min |  | 0,8 |
| Максимальный суточный расход в т.ч.(с учетом неучтенных расходов, 20%) | куб.м./сут | 40,8 |
| Годовой расход | куб.м./год | 9200 |

Приборами учета водопотребления абоненты не оснащены, источник водоснабжения приборами учета оснащен.

В соответствии с Генеральным планом территории муниципального образования «Ярковский сельский совет»  население п.Хромовский   на начало 2019г составляло 99 человек. Прогноз численности населения Ярковского сельсовета Доволенского района на первую очередь (2022 год) и на расчетный срок (2032 год)  определен в соответствии с разделом 1.3.3. Генеральным планом территории муниципального образования «Ярковский сельский совет».

Выписка из Генерального плана территории муниципального образования «Ярковский сельский совет» (раздел 1.3.3.Прогноз численности населения).

1.3.3 Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местном уровне, разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица № 11

Прогноз численности населения по населенным пунктам Ярковского сельсовета

| Муниципальное образование | 2018 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ярки | 683 | 674 | 680 |
| п. Хромовский | 99 | 97 | 99 |
| д. Кротово | 159 | 159 | 161 |
| Ярковский сельсовет | 941 | 930 | 940 |

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные на основании проекта генерального плана с использованием норм удельного водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», показывают, что производительности скважин, имеющихся в поселке Хромовский достаточно для обеспечения водой населенного пункта

Перспективный баланс водопотребления  составлен на основании вышеприведенных исходных данных  и представлен в таблице 3.1

Перспективный общий баланс водопотребления

Таблица 3.2

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Расчетное число жителей | чел. | 99 |
| Принятая норма водопотребления для зданий оборудованных внутренним водопроводом и местными водонагревателями | куб.м./сут | 99 |
| Среднесуточный расход | куб.м./сут | 30 |
| Принятый коэффициент суточной неравномерности Ксут. Max |  | 34 |
| Принятый коэффициент суточной неравномерности Ксут. Min |  | 1,20 |
| Максимальный суточный расход в т.ч.(с учетом неучтенных расходов, 20%) | куб.м./сут | 0,8 |
| Годовой расход | куб.м./год | 40,8 |

Согласно прогнозных данных Генерального плана территории муниципального образования «Ярковский сельский совет»   развитие территории п.Хромовский не планируется, строительство новых объектов не планируется, планируется подключение  6 домов к системе централизованного водоснабжения. При организации учета потребления по абонентам, исполнении рекомендаций по регулированию гидравлического режима системы водоснабжения и мероприятий комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры структура потребления воды изменится и будет иметь следующий вид:

-  поднято 1,2 тыс. м куб воды,

- реализовано потребителям 1,2 тыс. м куб воды, в том числе:

население – 1,0 тыс. м куб,

прочие – 0,1 тыс. м куб. (магазин, охот. база).

- потери 0,1 тыс. м куб. (17%).

Проведенный анализ полученных результатов расчетов показал, что реконструкция (модернизация) водозаборной скважины с целью увеличения мощности не требуется.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно- питьевого водоснабжения поселка Хромовский в объеме 100% является МУП ПХ «Ярковское», предприятие оказывает услугу водоснабжения населению используя муниципальное имущество (водозаборные сооружения, водоводы)  на праве хозяйственного ведения и является локальным монополистом в данной сфере. Приведенные доводы свидетельствуют о необходимости наделения МУП ПХ «Ярковское» статусом гарантирующей организации.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения поселка Хромовский  с разбивкой по годам определены Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковскогосельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2018 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением 27-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Ярковского сельсовета от 09.08.2012 года.

| № п/п | Технические мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация водопровода 1586 м п.Хромовск |  | 0,12 | 2,79 |  |  |  |  |  | 2,91 |
| 2 | Строительство новой скважины в п. Хромовский |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 5,5 |
| 4 | Установка системы водоподготовки в п. Хромовский |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |

Кроме мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития, в целях приведения качества подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды воды в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Предусмотреть в пониженных точках установку систему сброса воды для промывки системы водоснабжения.

- Установить  резервный глубинный насос;

- При проведении мероприятий по модернизации водовода предусмотреть «закольцовку» системы водоснабжения поселка; на кольцевой системе предусмотреть установку пожарных кранов.

- Приобретение дизель-генератор в качестве резервного источника электроснабжения скважины.

- Обеспечить организацию учета водопотребления как на источнике водоснабжения, так и у потребителей.

- Выполнить требования по регулировке гидравлического режима системы водоснабжения с учетом прилагаемых расчетов.

Гидравлический расчет произведен на расход в часы максимального водопотребления, результаты сведены в таблицу 4.2.

Узловые расчеты

Таблица 4.1

| Номер узловой точки | Удельный расход на 1 п.м. | Узловые расходы в час максимального водопотребления | Длины трубопроводов, прилегающих к точке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,000504 | 0,0622 | 123,36 |
| 2 | 0,000504 | 0,0800 | 158,60 |
| 3 | 0,000504 | 0,0889 | 176,22 |
| 4 | 0,000504 | 0,0667 | 132,17 |
| 5 | 0,000504 | 0,0889 | 176,21 |
| 6 | 0,000504 | 0,0356 | 70,49 |
| 8 | 0,000504 | 0,0667 | 132,17 |
| 9 | 0,000504 | 0,1378 | 273,14 |
| 10 | 0,000504 | 0,0667 | 132,16 |
| 11 | 0,000504 | 0,0400 | 79,30 |
| 12 | 0,000504 | 1,0897 | 132,17 |

Примечание: Для расчета сетей  равномерно распределенные расходы для каждого расчетного случая заменяются узловыми.

Гидравлический расчет

Таблица 4.2

| Номер участков |  | Путевой расход | Длина участка, м | Отметка |  | Диаметр трубопровода | Скорость движения воды | Потери напора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 0,0622 | 123,36 | 166,4 | 167,72 | 32 | 0,162 | 1,628 |
| 2 | 3 | 0,0799 | 158,60 | 167,72 | 168,20 | 40 | 0,227 | 0,761 |
| 3 | 4 | 0,0888 | 176,22 | 168,2 | 169,50 | 40 | 0,312 | 2,291 |
| 4 | 5 | 0,0661 | 132,17 | 169,5 | 171,6 | 50 | 0,388 | 2,776 |
| 5 | 6 | 0,0888 | 176,21 | 171,6 | 173,0 | 50 | 0,451 | 2,467 |
| 6 | 7 | 0,0355 | 70,49 | 173,0 | 175,25 | 50 | 0,509 | 1,586 |
| 12 | 7 | 0,0666 | 132,17 | 177,40 | 175,25 | 90 | 0,964 | 32,987 |
| 11 | 10 | 0,0399 | 79,30 | 170,10 | 170,15 | 32 | 0,153 | 0,039 |
| 10 | 9 | 0,0661 | 132,17 | 170,15 | 171,40 | 32 | 0,266 | 1,652 |
| 9 | 8 | 0,1377 | 273,14 | 171,40 | 173,25 | 40 | 0,374 | 5,053 |
| 8 | 7 | 0,0660 | 132,17 | 173,25 | 175,25 | 40 | 0,455 | 2,643 |

Пьезометрические и свободные напоры

Таблица 4.3

| Номера узловых точек | Отметка поверхности земли | Час максимального транзита |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пьезометрический напор | Свободный напор |
| 1 | 166,4 | 168,028 | 10 |
| 2 | 167,72 | 168,789 | 10 |
| 3 | 168,2 | 171,08 | 10 |
| 4 | 169,5 | 173,856 | 10 |
| 5 | 171,6 | 176,323 | 10 |
| 6 | 173,0 | 177,909 | 10 |
| 7 | 175,25 | 208,237 | 10 |
| 8 | 173,25 | 175,893 | 10 |
| 9 | 171,40 | 180,946 | 10 |
| 10 | 170,15 | 182,598 | 10 |
| 11 | 170,10 | 182,637 | 10 |
| 12 | 177,40 | 210,387 | 10 |

График расходов по часам суток

Рисунок 1

Пьезометрический график

Рисунок 2

- Экологические аспекты мероприятий по строительству,  реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, предусмотренные к реализации в рамках настоящего проекта, не имеют вредных выбросов:

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения, замене регулирующей арматуры связаны с проведением земляных работ, при проведении которых вынимаемый грунт складируется в специально отведенном месте и в минимально короткие сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальный полигон. Строительство нового водовода планируется в исполнении ПВХ, использование сварочного аппарата и электродов, лакокрасочных изделий не планируется.

Мероприятия по ремонту, установке оборудования и приборов учета  связаны с использованием сварочного аппарата и электродов, лакокрасочных изделий. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к кратковременным.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ по реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения поселка Хромовский  заключаются в утилизации отходов.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для приведения системы централизованного водоснабжения п.Хромовский в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен перечень следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ. тыс.руб | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация водопровода 1586 м п.Хромовск | 2910,0 | Снижение потерь в сети, создание резерва мощности для развития сети водоснабжения поселка, сокращение потребления электроэнергии |
| 2. | Строительство новой скважины в п. Хромовский | 5500,0 | Повышение надежности водоснабжения |
| 3. | Установка системы водоподготовки в п. Хромовский | 2100,0 | Приведение качества воды в соответствие с нормативными требованиями |

Источники финансирования на реализацию  мероприятий по приведению системы централизованного водоснабжения п.Хромовский в соответствие с требованиями нормативных документов

| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность средств , всего, тыс.рублей | В том числе, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства | Средства потребителей | Средства предприятия |
| 1. | Модернизация водопровода 1586 м п.Хромовск | 2910,0 | 2910,0 |  |  |
| 2. | Строительство новой скважины в п. Хромовский | 5500,0 | 5500,0 |  |  |
| 3. | Установка системы водоподготовки в п. Хромовский | 2100,0 | 2100,0 |  |  |
|  | ИТОГО | 10510,0 | 10510,0 |  |  |

В результате реализации перечисленных мероприятий с учетом ожидаемых  экономических результатов эффективности вложения средств можно определить:

- срок окупаемости проекта:

Учитывая решение департамента по тарифам НСО об установлении тарифов на 2018 год для МУП ПХ «Ярковское» (приказ департамента по тарифам  НСО №243 от 08.11.2013 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водснабжение) для организаций, осуществляющих на территории Доволенского района Новосибирской области деятельность в сфере водоснабжения») срок окупаемости  вложенных бюджетных средств составляет

| (2910,0 тыс.руб+7600,0 тыс.рублей) | = 148,8 лет, т.е. более 7 лет (максимальный срок окупаемости проекта) |
| --- | --- |
| 1,84 тыс. м куб * (12,26+13,08 руб/м куб)/2 |  |

- эффективность вложения бюджетных средств

| 1,84 тыс. м куб * (12,26+13,08 руб/м куб)/2 | = 0,0067, т.е. менее 1 |
| --- | --- |
| (2910,0 тыс.руб+7600,0 тыс.рублей) |  |

Приведенные результаты свидетельствуют о крайне     неэффективном вложении бюджетных средств исходя из экономической целесообразности реализации проекта. Однако, мероприятия, предусмотренные программой комплексного развития   систем коммунальной инфраструктуры, т.е. мероприятия с вложением бюджетных средств в систему водоснабжения п.Хромовский, имеют исключительно социальную эффективность, а именно:

- повышение надежности водоснабжение поселка;

- повышение доступности коммунальных услуг для населения;

- повышение качества услуг водоснабжения.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

При реализации мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2018 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением 27-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Ярковского сельсовета от 09.08.2012 года, а также рекомендаций, изложенных в разделе 4 настоящей пояснительной записки «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения» будут достигнуты следующие целевые показатели:

| № п/п | Целевой показатель | Существующий показатель | Показатель после реализации мероприятий | Экономический эффект в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потери воды в системе, % | 37 | 17 | 1,27 тыс. м куб |
| 2. | Надежность водоснабжения, аварий/км в год | 5-8 | 0-1 | 0,57 тыс. м куб |
| 3. | Наличие резерва мощности для подключения объектов нового строительства, тыс. м куб | 0 | 1,84 | 1,84 тыс. м куб |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В ходе обследования существующего состояния системы централизованного водоснабжения п.Хромовский выявлено, что паспорта на объекты системы имеются, коммуникации и оборудование включены в перечень муниципального имущества и осуществлена регистрация муниципальных прав собственности.

При изменении количества потребителей, объемов потребления. В том числе с учетом подключения к системе водоснабжения объектов, завершенных строительством, изменении материала водовода, а также изменения технических параметров источника водоснабжения или самого источника водоснабжения схема водоснабжения подлежит корректировке.